## global
Area | SyncArea | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element
1 | 1 | 138 | 100 | 50 | 16 | SG

## AC-NET
number | Area | SyncArea | bus_from | bus_to | R | X | B | state
1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 0.0005 | 0.0272 | 0 | 1
2 | 1 | 1 | 17 | 36 | 0.0005 | 0.0045 | 0.32 | 1
3 | 1 | 1 | 17 | 43 | 0.0005 | 0.0276 | 0 | 1
4 | 1 | 1 | 18 | 42 | 0.004 | 0.06 | 2.25 | 1
5 | 1 | 1 | 18 | 49 | 0.0076 | 0.1141 | 1.16 | 1
6 | 1 | 1 | 18 | 50 | 0.0012 | 0.0288 | 2.06 | 1
7 | 1 | 1 | 19 | 68 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 1
8 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0.0007 | 0.0138 | 0 | 1
9 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 1
10 | 1 | 1 | 21 | 68 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 1
11 | 1 | 1 | 22 | 23 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 1
12 | 1 | 1 | 23 | 24 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 1
13 | 1 | 1 | 24 | 68 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 1
14 | 1 | 1 | 25 | 26 | 0.0032 | 0.0323 | 0.531 | 1
15 | 1 | 1 | 25 | 54 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 1
16 | 1 | 1 | 26 | 27 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 1
17 | 1 | 1 | 26 | 28 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 1
18 | 1 | 1 | 26 | 29 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 1
19 | 1 | 1 | 27 | 37 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 1
20 | 1 | 1 | 27 | 53 | 0.032 | 0.32 | 0.41 | 1
21 | 1 | 1 | 28 | 29 | 0.0014 | 0.0151 | 0.25 | 1
22 | 1 | 1 | 30 | 31 | 0.0013 | 0.0187 | 0.333 | 1
23 | 1 | 1 | 30 | 32 | 0.0024 | 0.0288 | 0.488 | 1
24 | 1 | 1 | 30 | 53 | 0.0008 | 0.0074 | 0.48 | 1
25 | 1 | 1 | 30 | 61 | 0.00095 | 0.00915 | 0.58 | 1
26 | 1 | 1 | 31 | 38 | 0.0011 | 0.0147 | 0.247 | 1
27 | 1 | 1 | 31 | 53 | 0.0016 | 0.0163 | 0.25 | 1
28 | 1 | 1 | 32 | 33 | 0.0008 | 0.0099 | 0.168 | 1
29 | 1 | 1 | 33 | 34 | 0.0011 | 0.0157 | 0.202 | 1
30 | 1 | 1 | 33 | 38 | 0.0036 | 0.0444 | 0.693 | 1
31 | 1 | 1 | 34 | 36 | 0.0033 | 0.0111 | 1.45 | 1
32 | 1 | 1 | 35 | 45 | 0.0007 | 0.0175 | 1.39 | 1
33 | 1 | 1 | 36 | 61 | 0.0011 | 0.0098 | 0.68 | 1
34 | 1 | 1 | 37 | 52 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 1
35 | 1 | 1 | 37 | 68 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 1
36 | 1 | 1 | 38 | 46 | 0.0022 | 0.0284 | 0.43 | 1
37 | 1 | 1 | 39 | 44 | 0.0001 | 0.0411 | 0 | 1
38 | 1 | 1 | 39 | 45 | 0.0001 | 0.0839 | 0 | 1
39 | 1 | 1 | 40 | 41 | 0.006 | 0.084 | 3.15 | 1
40 | 1 | 1 | 40 | 48 | 0.002 | 0.022 | 1.28 | 1
41 | 1 | 1 | 41 | 42 | 0.004 | 0.06 | 2.25 | 1
42 | 1 | 1 | 43 | 44 | 0.0001 | 0.0011 | 0 | 1
43 | 1 | 1 | 44 | 45 | 0.0025 | 0.073 | 0 | 1
44 | 1 | 1 | 45 | 51 | 0.0004 | 0.0105 | 0.72 | 1
45 | 1 | 1 | 46 | 49 | 0.0018 | 0.0274 | 0.27 | 1
46 | 1 | 1 | 47 | 48 | 0.00125 | 0.0134 | 0.8 | 1
47 | 1 | 1 | 47 | 53 | 0.0013 | 0.0188 | 1.31 | 1
48 | 1 | 1 | 50 | 51 | 0.0009 | 0.0221 | 1.62 | 1
49 | 1 | 1 | 52 | 55 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 1
50 | 1 | 1 | 53 | 54 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 1
51 | 1 | 1 | 54 | 55 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 1
52 | 1 | 1 | 55 | 56 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 1
53 | 1 | 1 | 56 | 57 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 1
54 | 1 | 1 | 56 | 66 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 1
55 | 1 | 1 | 57 | 58 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 1
56 | 1 | 1 | 57 | 60 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 1
57 | 1 | 1 | 58 | 59 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 1
58 | 1 | 1 | 58 | 63 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 1
59 | 1 | 1 | 59 | 60 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 1
60 | 1 | 1 | 60 | 61 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 1
61 | 1 | 1 | 62 | 63 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 1
62 | 1 | 1 | 62 | 65 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 1
63 | 1 | 1 | 65 | 66 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 1
64 | 1 | 1 | 66 | 67 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 1
65 | 1 | 1 | 67 | 68 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 1
66 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.0009 | 0.0181 | 0 | 1
67 | 1 | 1 | 2 | 58 | 0.0009 | 0.025 | 0 | 1
68 | 1 | 1 | 3 | 62 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 1
69 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0.0007 | 0.0142 | 0 | 1
70 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 1
71 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0.0001 | 0.0143 | 0 | 1
72 | 1 | 1 | 8 | 25 | 0.0006 | 0.0232 | 0 | 1
73 | 1 | 1 | 9 | 29 | 0.0008 | 0.0156 | 0 | 1
74 | 1 | 1 | 10 | 31 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 1
75 | 1 | 1 | 11 | 32 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 1
76 | 1 | 1 | 12 | 36 | 0.0001 | 0.0075 | 0 | 1
77 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0.0001 | 0.0033 | 0 | 1
78 | 1 | 1 | 14 | 41 | 0.0001 | 0.0015 | 0 | 1
79 | 1 | 1 | 15 | 42 | 0.0009 | 0.0015 | 0 | 1
80 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 1
81 | 1 | 1 | 34 | 35 | 0.0001 | 0.0074 | 0 | 1
82 | 1 | 1 | 63 | 64 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1
83 | 1 | 1 | 65 | 64 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | Area | SyncArea | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state

## load
number | Area | SyncArea | bus | R | X | P | Q | type | state
1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 60 | 3 | PQ | 1
2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 24.7 | 1.23 | PQ | 1
3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.8 | 1.03 | PQ | 1
4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2.74 | 1.15 | PQ | 1
5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.48 | 0.85 | PQ | 1
6 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.09 | -0.92 | PQ | 1
7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2.24 | 0.47 | PQ | 1
8 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1.39 | 0.17 | PQ | 1
9 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2.81 | 0.76 | PQ | 1
10 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2.06 | 0.28 | PQ | 1
11 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2.84 | 0.27 | PQ | 1
12 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | PQ | 1
13 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.02 | -0.1946 | PQ | 1
14 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.67 | 0.126 | PQ | 1
15 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.6563 | 0.2353 | PQ | 1
16 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | PQ | 1
17 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 11.5 | 2.5 | PQ | 1
18 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 2.6755 | 0.0484 | PQ | 1
19 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 2.08 | 0.21 | PQ | 1
20 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.507 | 0.285 | PQ | 1
21 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.0312 | 0.3259 | PQ | 1
22 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2.412 | 0.022 | PQ | 1
23 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1.64 | 0.29 | PQ | 1
24 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | -1.47 | PQ | 1
25 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3.37 | -1.22 | PQ | 1
26 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.58 | 0.3 | PQ | 1
27 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.527 | 1.1856 | PQ | 1
28 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 3.22 | 0.02 | PQ | 1
29 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0.736 | PQ | 1
30 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 2.34 | 0.84 | PQ | 1
31 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2.088 | 0.708 | PQ | 1
32 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.04 | 1.25 | PQ | 1
33 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.09 | 0.88 | PQ | 1
34 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 3.2 | 1.53 | PQ | 1
35 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 3.29 | 0.32 | PQ | 1
36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
38 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
39 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
40 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
41 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
42 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
43 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
44 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
45 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
46 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
47 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
48 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
49 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
50 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
51 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1
52 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | PQ | 1

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | SyncArea | R | X | state | P | Q | V | theta | type

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | SyncArea | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D
1 | 5 | 138 | 600 | 1 | 1 | 1 | 5.05 | 1.16 | 1.011 | -0.6235 | 2 | 0.0025 | 0.162 | 1.98 | 0.396 | 0.3 | 1.86 | 0.53 | 0.3 | 5.4 | 0.05 | 0.44 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 4.333 | 0
2 | 6 | 138 | 800 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.54 | 1.05 | 3.8466 | 2 | 0.0025 | 0.1792 | 2.032 | 0.4 | 0.32 | 1.928 | 0.54 | 0.32 | 7.3 | 0.05 | 0.4 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 4.35 | 0
3 | 12 | 138 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2.79 | 1.0156 | -22.62 | 2 | 0.0025 | 0.075 | 1.515 | 0.465 | 0.375 | 1.425 | 0.63 | 0.375 | 7.4 | 0.05 | 1.5 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 6.1533 | 0
4 | 13 | 138 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 35.91 | 8.84 | 1.011 | -28.648 | 2 | 0.0025 | 0.075 | 1.48 | 0.275 | 0.2 | 1.43 | 0.37 | 0.2 | 5.9 | 0.05 | 1.5 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 4.96 | 0
5 | 15 | 138 | 8700 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.76 | 1 | 0.0172 | 2 | 0.0025 | 0.075 | 1.566 | 0.248 | 0.2001 | 1.5051 | 0.33 | 0.201 | 4.1 | 0.05 | 1.5 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 3.44 | 0
6 | 16 | 138 | 8000 | 1 | 1 | 1 | 33.8 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.075 | 1.424 | 0.284 | 0.22 | 1.336 | 0.38 | 0.22 | 7.8 | 0.05 | 1.5 | 0.035 | 0.0002 | 0.0001 | 300 | AC4A | no | no | 5.625 | 0

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | SyncArea | state | P | Q | V | theta | type | mode
1 | 1 | 138 | 600 | 1 | 1 | 1 | 2.51 | 1.96 | 1.045 | -8.9521 | 2 | GFOR
2 | 2 | 138 | 600 | 1 | 1 | 1 | 5.45 | 0.7 | 0.98 | -0.9796 | 2 | GFOR
3 | 3 | 138 | 700 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.8 | 0.983 | 1.6167 | 2 | GFOR
4 | 9 | 138 | 900 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.59 | 1.025 | 2.6566 | 2 | GFOR
5 | 10 | 138 | 650 | 1 | 1 | 1 | 5 | -0.132 | 1.01 | -9.64 | 2 | GFOL
6 | 11 | 138 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.083 | 1 | -7.2206 | 2 | GFOR
7 | 4 | 138 | 700 | 1 | 1 | 1 | 6.32 | 0.003 | 0.997 | 1.6725 | 2 | GFOR
8 | 7 | 138 | 600 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 2.9 | 1.063 | 6.0345 | 2 | GFOL
9 | 8 | 138 | 600 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 0.49 | 1.03 | -2.8368 | 2 | GFOR
10 | 14 | 138 | 8700 | 1 | 1 | 1 | 17.85 | 0.47 | 1 | 10.96 | 2 | GFOL

## SHUNT
number | bus | Vn | Sn | Area | SyncArea | state | type

## IPC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | mode

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 | X1 | R2 | X2 | Rdc | kf1 | kv1 | kf2 | kv2

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## PF
bus | Area | SyncArea | Vm | theta
1 | 1 | 1 | 1.045 | -9.796
2 | 1 | 1 | 0.98 | -4.61
3 | 1 | 1 | 0.983 | -0.429
4 | 1 | 1 | 0.997 | 0.281
5 | 1 | 1 | 1.011 | -1.346
6 | 1 | 1 | 1.05 | 3.009
7 | 1 | 1 | 1.063 | 5.352
8 | 1 | 1 | 1.03 | -3.8
9 | 1 | 1 | 1.025 | 1.676
10 | 1 | 1 | 1.01 | -11.46
11 | 1 | 1 | 1 | -12.274
12 | 1 | 1 | 1.016 | -23.632
13 | 1 | 1 | 1.011 | -29.226
14 | 1 | 1 | 1 | 10.79
15 | 1 | 1 | 1 | -0.15
16 | 1 | 1 | 1 | 0
17 | 1 | 1 | 0.986 | -36
18 | 1 | 1 | 0.999 | -5.882
19 | 1 | 1 | 0.988 | -4.98
20 | 1 | 1 | 0.985 | -6.447
21 | 1 | 1 | 0.991 | -7.373
22 | 1 | 1 | 1.019 | -2.338
23 | 1 | 1 | 1.017 | -2.674
24 | 1 | 1 | 0.992 | -10.088
25 | 1 | 1 | 1.026 | -10.583
26 | 1 | 1 | 1.017 | -11.351
27 | 1 | 1 | 1 | -13.062
28 | 1 | 1 | 1.018 | -7.949
29 | 1 | 1 | 1.02 | -5.154
30 | 1 | 1 | 1.013 | -20.861
31 | 1 | 1 | 1.02 | -18.697
32 | 1 | 1 | 1.011 | -18.175
33 | 1 | 1 | 1.016 | -21.773
34 | 1 | 1 | 1.022 | -27.056
35 | 1 | 1 | 1.032 | -27.918
36 | 1 | 1 | 0.999 | -29.338
37 | 1 | 1 | 0.989 | -11.997
38 | 1 | 1 | 1.024 | -20.036
39 | 1 | 1 | 1 | -39.465
40 | 1 | 1 | 1.065 | -14.242
41 | 1 | 1 | 0.998 | 9.255
42 | 1 | 1 | 0.99 | -0.986
43 | 1 | 1 | 0.991 | -37.93
44 | 1 | 1 | 0.992 | -38.016
45 | 1 | 1 | 1.043 | -29.942
46 | 1 | 1 | 1.02 | -21.457
47 | 1 | 1 | 1.048 | -20.195
48 | 1 | 1 | 1.06 | -18.997
49 | 1 | 1 | 1.016 | -20.57
50 | 1 | 1 | 1.055 | -19.373
51 | 1 | 1 | 1.059 | -27.796
52 | 1 | 1 | 0.987 | -13.068
53 | 1 | 1 | 1.021 | -19.925
54 | 1 | 1 | 1.014 | -12.15
55 | 1 | 1 | 0.989 | -13.606
56 | 1 | 1 | 0.958 | -12.566
57 | 1 | 1 | 0.949 | -12.138
58 | 1 | 1 | 0.95 | -11.467
59 | 1 | 1 | 0.943 | -14.152
60 | 1 | 1 | 0.945 | -14.86
61 | 1 | 1 | 0.994 | -24.049
62 | 1 | 1 | 0.954 | -8.298
63 | 1 | 1 | 0.951 | -9.373
64 | 1 | 1 | 0.931 | -9.274
65 | 1 | 1 | 0.954 | -9.056
66 | 1 | 1 | 0.958 | -10.828
67 | 1 | 1 | 0.965 | -11.675
68 | 1 | 1 | 0.985 | -10.313

## sim
Type | solver | Tsample_s | Ts_s | Tsim_s | tstep_s | step_factor
Discrete | ode1 | 0.0001 | 1e-05 | 0.5 | 0.1 | 0.01